中华女子学院安防系统升级改造设计采购项目

询价公告

- 项目概述

- 1、项目内容：中华女子学院安防系统升级改造设计采购。

- 2、项目地点：中华女子学院

- 3、建设规划用地面积 ：105961.44平方米

- 二、 报价人必须符合的条件

- 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行项目需求文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），本项目不接受报价人以联合体方式参加报价。

- 报价方式和要求

- 报价人以书面密封形式将报价文件送至中华女子学院，报价文件应包括：报价一览表（费用报价及构成说明）、经国家工商机关批准并在有效期内的营业执照副本复印件、报价人认为有利于评审的其他资料（如业绩证明、工作方案及实施计划等）。

- 本项目预算为14.5万元，超过预算的报价将被作为无效报价。报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。

- 报价截止时间：2017年3月10日16时前（北京时间）

- 接收报价文件地点：中华女子学院教学图书综合楼1011室。

- 四、联系方式

- 电　话：（010）84659195（传真）

- 地 址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

- 投标人资格:

- 投标人必须具备

- （一）建设行政主管部门核发的建筑智能化工程设计与施工一级或建筑智能化系统设计专项甲级；

- （二）安防设计施工维护能力壹级证书或安防工程企业资质证书壹级，不接受国外及港、澳、台的设计单位及联合体参与投标；

- （三）投标人2014年1月1日以来承担过高校同类设计建筑规模在10万平方米并且弱电工程总造价在500万元（含）以上设计工作（包括已完工和正在进行的）合同复印件(报名时需提供原件查验)。

- （四）项目负责人需具备高级职称，机电工程专业二级以上（含）注册建造师执业资格或建造师临时执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。

- 六、具体设计内容：

- 安全防范系统

- (一)安全防范系统的目的是为楼内的师生、工作人员等人群提供一个安全、可靠的环境。本次系统主要由视频监控系统等组成。

- (二)在主楼一层设有安防控制室（与消防控制室共室）。该控制室为禁区，应设有防止入侵的门禁控制器、对外联络的通信接口、紧急报警装置及向上一级接处警。

- (三)安全防范系统的兼容性应使系统有能力满足用户的安全防范要求。任何附加系统应能与之兼容，网络增容控制板要考虑到这一兼容性。

- (四)安全防范系统内容：

- 1)  视频安防监控系统

- 2)  安防系统集成

- (五)视频监控系统

- 1）视频摄像机设置原则：在更新原有模拟摄像机点位为高清点位的基础上，适当扩容一些点位，不少于350个摄像头，并在一些点位但暂不安装摄像机的点位上预留管线。建筑物包括：主楼地上6层地下1层框架结构、食堂3层框剪结构、礼堂1层框架结构、文体楼5层框架结构、教学图书综合楼地上10层地下2层框剪结构、1号学生公寓地上6层地下1层砖混结构、2号学生公寓地上6层地下1层砖混结构和结构建筑周边、出入口、车库出入口、车道、前室、重要设备用房、大堂、电梯厅、电梯轿厢内等处设置摄像机。

- 2）视频安防监控系统的控制方式：视频安防监控系统采用数字摄像机和解码器方式进行监控组网，可以在监控中心统一控制，对本工程的各场所进行全方位的监控。其数字信号通过超五类线传输至弱电竖井或者集结箱(无弱电竖井的地方需自行设计)并接入接入交换机设备，采用12芯千兆光纤作为主干传输设备。中心主机系统采用全数字方式，所有视频信号可手动/自动切换。

- 该系统由彩色/黑白数字摄像机、解码器、传输线缆、集中控制器、数据存贮设备等组成，通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、切换控制、记录和重放等功能。

- 3）重要部位进行视频实时监控，能全天候24小时监控及录像，提供高水平画面质量图像，图像画面的记录和回放，资料保存时间至少为30天。

- 4）在各楼各层的弱电间内设置、接线箱以及交换机等设备，由此引出的视频线为UTP5e，电源线RVV-2×1.0，,沿线槽穿管敷设在吊顶内。由竖井至安防控制室采用光纤传输。

- 5）系统的深化设计由中标单位负责。

- 智能化系统集成

- 系统集成应具有汇集各个子系统的信息并对各类住处进行综合处理的功能。能对建筑物内的各个子系统进行综合管理。应超前设计、分步实施。

- (一)中央集成系统可采用二次集成。第一次为BMS集成，即对本工程中各项分散的楼宇设备进行综合集成管理；第二次为IBMS系统集成，为本工程提供一个中央集成管理系统。

- (二)对BMS系统的集成应包括视频监控系统、消防报警系统、入侵报警系统、UPS管理系统。

- (三)对整个工程的IBMS系统集成，包括上述的BMS系统，以及网格化管理系统、应急预案管理系统、运维管理系统、接触警管理系统、值班管理系统的定制开发。通过IBMS平台，可对整个工程的所有弱电系统进行综合并统一的监控及管理。

- (四)对于火灾自动报警系统的集成只作二次监视，并不进行控制，但须接收消防系统信息，进行闭路电视监控系统等联动的实施。

- 弱电设备安装

- (一)箱体在竖井、机房内明装。

- (二)安防控制室内的控制器、主监视屏等台式安装，电视墙安装高度底距地1.2m。摄像头壁装或吊架安装，壁装摄像头距地2.8m。

- 以上部分的深化设计，需提供详细的设计方案和点位表、平面图、系统图、管线路由图。

- 七、对项目设计的技术要求：

- 设计成果文件必须包含但不仅限于以下部分：弱电改造施工图纸、设备清单（设备名称、设备数量）。

- 八、其他要求

- （一）必须现场踏勘，踏勘时带企业营业执照复印件及企业代表人身份证复印件。

- 现场踏勘时间：2017年3月6日下午14:00时，教图楼1010会议室集合，学校提供部分图纸电子版。

- （二）设计完成时间：自合同签订之日起10个工作日内提交相关设计文件。

- （三）须配合安防监控施工单位根据施工现场修改设计图。

- （四）本项目其他相关具体设计要求需成交供应商与采购人沟通后方可确认，本次最终响应报价为一次性报价，包含了所有与设计有关的工作的费用，发票须开具增值税专用发票。

报价一览表

项目名称：中华女子学院安防系统升级改造设计采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                               ￥

报价有效期限：           (日历) 日

免费售后服务期限：           年

联系人：                           联系电话：

报价：

以上报价包含全部相关费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日