附件1：中华女子学空气热源泵设备及安装采购项目需求

一、项目概况

1、项目名称： 中华女子学院空气热源泵设备及安装项目

2、项目地点：中华女子学院

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证及依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

4、最近2年经营活动业绩及无重大违法违规记录承诺书。

5、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照副本，经营范围包含机电设备销售、机电设备安装、空调设备安装等相关的生产或经营项目；

三、工程采购内容要求

1.基本情况：

本项目生活热水全部采用超低温空气能热泵机组：空调水的设计温度按北京市正常标准要求，生活热水温度大于或者等于60℃。

2.生活热水每天总用水量：用水设计每天用热水量大于或等于20吨/天。

3.中央热水设备系统设计：本热水工程冬天在-15℃时不影响使用。此工程设计机组夏天运行时间7小时，冬天运行时间14小时。

4.单位用热水时间及方式：综合考虑现场建筑结构、设备类型、管道布局、合理设计安装位置，尽量减少管道的长度和设备附件。

四、设计依据

1.建筑给排水设计规范；（GB50015-2003）

2.给水排水工程；（ISBN7-5084-1943-X）

3.给排水制图标准；（GB/T50106-2001）

4.设备及管道保温技术通则；（GB4272-92）

5.当地气象统计；

6.环境噪声标准；

7.《建筑给水排水设计规范》

8．《钢结构设计规范》

9．《钢筋砼设计规范》

10．《空气热泵热水系统安装标准》

11．《空气热泵热水系统施工安装标准》

12．《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

13．《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

14．《给水排水管道工程施工及验收规范》

15．《给水排水工程管道结构设行规范》

16．《建筑抗震加固技术规程》

17．《建筑防雷设计规范》

18．《自动供仪表安装工程质量检验评定标准》

19．《给水排水制图标准》

20．《设备及管道保温技术通则》

21．《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集

22．《采暖与卫生工程施工及验收规范》

23．《机电产品包装通用技术条件》

五、设备参数

生活热水计算参数：

1.生活补水温度：20/5℃（夏季/冬季）

2.夏季每天工作7小时，冬季每天工作14小时

3.针对北京冬天低温环境产品可靠运行范围达到-15℃

4.生活热水温度：60℃

5.机组具有一套先进的控制系统，具备完善保护的功能；同时拥有强大的故障自诊断功能，确保机组可靠高效运行。

六、项目采购清单

| 采购明细 | 品名 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 空气源热泵机组 | 3台 |
|  | 阀门DN50 | 6个 |
|  | 阀门DN80 | 4个 |
|  | 循环泵TD8018 | 2台 |
|  | 镀锌钢管DN80 | 100米 |
|  | 镀锌钢管DN50 | 16米 |
|  | 配套电源线 | 50米 |
|  | 自动控制箱 | 1套 |
|  | 设备基础 | 1项 |
|  | 减震降噪 | 1项 |
|  | 辅料 | 1项 |
|  | 设备调试 | 1项 |
|  | 合计（含税） | 162000元 |

报价合计包含但不限于以下全部相关费用：

1、设备供货及运输、安装、调试；减震装置制作、安装；

2、管道的供货安装及保温；管道阀门部件；

3、本工程安装过程中发生的所有易耗品及技术支持费用；

4、税金；

六、预算报价

1、预算价为162000元；

2、付款方式：

（1）签定合同后支付合同价款的50%；

（2）安装、调试、验收后，支付合同价款的50%;

（3）设备质保期为24个月，验收合格后质保期开始，质保金为合同价的5%，由供货商以现金或银行保函形式交给甲方，质保期满后7天内退回供货商。七、其他说明

供应商对施工现场要实地考查，以做出合理实际的方案和报价。